노후산단 화학사고

원격 모니터링 사업

제안요청서

2021. 04.

한국화학물질관리협회

사업책임자	화학물질처		TEL: 02-3019-6748/6738
	처장	박 병 구	FAX: 02-587-2204

						목 차

Ⅰ. 일반사항

1. 사업개요․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․2

2. 추진일정․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5

Ⅱ. 입찰 및 계약사항

1. 입찰 및 사업자 선정․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․7

2. 입찰참가자격․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․7

3. 세부 제안 절차․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․8

Ⅲ. 과업의 내용 및 지침

1. 과업내용 및 범위 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․12

2. 제안서 작성 기본방향 및 고려사항 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․13

3. 일반지침 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․15

4. 설계·제작·설치 기본지침․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․17

5. 분야별 세부지침․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․19

6. 사업수행 조건 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․36

Ⅳ. 제안서 작성요령 및 유의사항

1. 제출도서의 종류 및 규격 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41

2. 제안서 작성요령 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42

3. 유의사항․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․44

Ⅴ. 제안서 평가

1. 일반사항 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․48

2. 제안서 평가방법 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․48

3. 제안서 배점기준 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․50

4. 제안서 세부 평가내용․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․51

Ⅵ. 최종 성과품

1. 보고서, 설계도서 등(도서 납품 목록) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․54

※ 관련서식

<서식 1> 입찰참가신청서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․55

<서식 2> 사업수행능력 평가서(표지) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․56

<서식 3> 제안사 일반현황 및 연혁 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․57

<서식 4> 사업수행능력 자기 평가표․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․58

<서식 5> 사업수행실적 집계표․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․69

<서식 6> 실적증명서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․60

<서식 7> 기술인력 보유현황․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․61

<서식 8> 참여인력 이력사항․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․62

<서식 9> 신용평가 등급 확인서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․63

<서식 10> 행정처분 확인서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․64

<서식 11> 청렴계약 이행각서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․65

<서식 12> 공동수급협정 체결현황․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․67

<서식 13> 공동수급협정서(공동이행방식)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․68

<서식 14> 가격제안서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․71

<서식 15> 산출내역서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․72

<서식 16> 평가제안서 표지양식․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․73

<참고 1> 가격제안서 봉투 작성 방법․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․75

Ⅰ. 일반사항

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 노후산단 화학사고 원격 모니터링 사업

나. 추진 배경 및 필요성 : 주요 노후산단 내의 유해화학물질 유·누출을 실시간 감지가 가능한 모니터링 체계를 구축하여 화학물질 안전관리에 따른 비대면 방식의 사업장 점검 확대 필요성 대두. 화학물질 취급시설 노후화 등으로 시설개선이 필요한 노후산단의 화학사고 위험요소를 정밀 진단·확인하여 화학물질 안전관리 강화 필요

다. 수요기관 : (사)한국화학물질관리협회

라. 사업위치 : 여수국가산업단지

마. 사업규모 : 사업위치 내 모니터링 지역 2개소 이상

<노후산단 화학사고 원격 모니터링 지역 후보지>

구 분	여수국가산업단지	기타
화학사고 원격 모니터링 지역 후보지	7개소	상세주소는 선정 시 안내

※ 부지면적, 공간배치 등은 향후 수요기관 사업 추진에 따라 조정될 수 있음

바. 예산규모 : 금 5,800,000,000원(부가가치세 포함)

사. 사업범위 : 광화학 카메라 등을 노후산단 내 설치하여 원격 비대면(5km 이내)으로 24시간 유‧누출 여부를 감시하고 이상 징후 발견 시 인공지능 감시 결과를 바탕으로 사고예측지점을 분석하고 드론으로 원격 사고여부 확인 등을 통한 신속한 현장조치 지원

아. 사업기간 : 계약일로부터 ’22년 12월 31일까지(약 18개월)

- ’21년도 : 설계‧조달‧시공(모니터링설비, 인공지능, 드론 등)

- ’22년도 : 시운전(인공지능 학습, 장비운영, 인계교육 등) 및 성능검증(모의 화학사고 감지 등)

자. 사업의 주요 내용

< 설계‧조달‧시공 >

1) 화학사고 모니터링 설비(고해상도 열화상 카메라, Open-path FT-IR 등)의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

2) 화학사고 모니터링을 위한 철탑(50m 이상)의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

3) 화학사고 인지‧구분을 위한 인공지능 프로그램(환경부 화학물질안전원 화학사고 대응 정보시스템(CARIS)과 연동 포함)과 관련 설비의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

4) 산업용 드론(고해상도 또는 열화상 카메라 등 부속설비)과 지역오염감시장비의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

※ 제안서 제출시 사업자가 사업의 운영 효과 향상을 위해 모니터링 시스템 구성에서 추가/제외 가능 항목

5) 화학사고 현장 대응인력을 위한 테블릿 PC(1대 이상) 구입

6) 1)~5)의 제어 및 데이터 처리(전송‧처리‧분석 등)를 위한 설비(프로그램 포함)의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

7) 6)을 수행할 수 있는 관제실(위치 : 여수합동방재센터)의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

8) 관제실 내 저장된 데이터를 5)와 화학물질안전원 종합상황실에 전송할 수 있는 프로그램의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

9) 사업수행계획, 세부추진일정, 공사예정공정표 작성

10) 화학사고 원격 모니터링 시스템 현장 시공

11) 화학사고 원격 모니터링 시스템 관련 제반 인허가 실시

< 시운전 및 성능검증 >

12) 화학사고 원격 모니터링 시스템 시운전

13) 사계절 변화, 현장 특성 등의 배경정보 및 간섭영향 분별정보 입력

14) 사고유형별 모의사고를 통한 모니터링 시스템 전반에 대한 성능검증(3건 이상)

15) 시스템 운영 및 유지‧보수에 대한 교육훈련과 매뉴얼 제공

16) 하자보수 기간(준공 후 2년 이상) 동안 무상 보증

< 기타 >

17) 그 밖에 기타 본 제안요청서에 제시되지 않더라도 신속하고 정확한 화학사고 모니터링을 위해 과업수행자가 제시하는 사항 또는 수요기관이 과업에 필요하다고 판단하여 요구하는 사항
※ 수요기관의 사정에 따라 사업기간, 사업규모 및 내용은 변경될 수 있음

2. 추진일정

번 호	구 분	내 용
1	입찰 공고	‧ 한국화학물질관리협회 홈페이지 외 관련기관 ‧ 일시 : ’21. 3. 30.(화) ∼ 4. 7.(수) / 사전규격공개 ’21. 4. 8.(목) / 입찰공고
2	제안요청 사업설명회 참여 신청서 접수	‧ 입찰 공고문 내, 신청서 작성 및 이메일(hjlee@kcma.or.kr) 접수 ※ ’21. 4. 8.(목) / 입찰공고문 참고(협회 홈페이지)
3	제안요청 사업설명회	‧ 장소 : OCC 오송컨벤션센터 4층 대회의실 (충청북도 흥덕구 오송읍 연제1길 24-35) ‧ 일시 : 4.19(월), 14:00∼16:00 ※ 사업설명회에 참석한 업체만 입찰 가능
4	제안서 제출 (방문 및 등기우편 접수)	‧ 장소 : 한국화학물질관리협회 3층 화학안전팀 ‧ 제출방법 : 방문 및 등기우편 접수 ‧ 제출 마감 일시 : ‘21. 5. 18.(화) 14:00 까지
5	제안서 발표 및 평가	‧ 장소 : 제안서 제출마감 후, 공지 ‧ 일시 : 제안서 제출마감 후, 공지
6	문의처	‧ 연락처 : 02-3019-6738, 6748, 6790 ‧ 이메일 : hjlee@kcma.or.kr

※ 상기 공모일정은 변경될 수 있으며. 변경된 일정이나 공모기간 중 추가로 배포할 자료 및 제공할 정보가 있을 경우에는 한국화학물질관리협회 홈페이지 알림마당 공지사항(www.kcma.or.kr)에 게재할 예정이며, 이를 수시로 확인하지 않음에 따르는 모든 책임은 참가자에게 있음.

Ⅱ. 입찰 및 계약사항

1. 입찰 및 사업자 선정

가. 입찰방식 : 제한경쟁입찰

* 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조 및 같은 법 시행규칙 제25조

나. 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약

* 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조

다. 평가 : 기술능력평가 90점, 입찰가격평가 10점

라. 계약체결방법

- 우선협상대상자와 협상 후 계약체결

- 협상대상자는 평가결과 종합평점(기술능력+입찰가격) 고득점자 순으로 함
※ 기술평가점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

2. 입찰참가자격

가.「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖추고 제안요청 사업설명회  신청서를 접수하고 사업설명회에 참여한 업체로서 아래 조건 ➀과 ➁를 모두 충족하는 자

① 화학시설의 모니터링 및 화학물질 유·누출사고 관련 국가 및 민간 사업실적이 있는 기관·단체·업체(공동수급 가능)

② 화공(장치설계포함), 화공안전, 가스 등 유관분야 기술사 1명 이상 또는 해당분야 박사학위 소지자 보유

나. 공동수급체 구성 (공동이행, 분담이행, 혼합방식)

1) 노후산단 화학사고 원격 모니터링 사업 특수성을 감안하여 공동수급을 허용하며, 공동 수급은 대표업체를 포함하여 3개 업체 이내로 하고 공동수급협정서를 제출하여야 한다.

2) 공동수급체 구성원은 공동으로 계약을 이행하는데 필요한 허가·신고·등록 등의 자격 요건을 갖추어야 하며, 다만 분담하여 이행하는 경우에는 분담부분을 이행하는데 필요한 면허·허가·등록·신고 등의 자격요건을 갖추어야 한다. 또한 낙찰자로 결정된 이후에도 공동수급체 구성은 변경할 수 없다.

3) 제안요청서 제출 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없으며, 공동수급체의 구성원은 본 사업의 다른 공동수급체에 중복적으로 참가할 수 없다.

4) 공동수급체의 구성원별 계약참여 최소지분율은 5% 이상이어야 하며, 입찰공고 등에서 요구한 자격을 갖추고 출자 비율, 분담내용의 비중이 큰 업체를 대표업체로 선임한다.

5) 공동수급체 구성원은 공동계약 이행방식에 따라 공동수급협정서를 작성하고, 공동응모 대표자 선임계 및 합의각서를 작성하여 입찰참가서류 제출 시 제출하여야 한다.

3. 세부 제안 절차

가. 기술 제안서 및 가격 제안서 제출

1) 일시 : 앞 부분 5페이지 추진일정 참조

2) 제출장소 : 한국화학물질관리협회(서울시 양천구 곰달래로 34 KCMA 빌딩 3층)

※ 방문 및 등기우편 접수 (이메일, 팩스 불가)

3) 제출서류

가) 입찰참가신청서 1부 ＜서식 1호＞

나) 사업수행능력평가서 2부 ＜서식 2~13호＞

다) 제안서 10부 ＜서식 16호＞      ※ 업체표기 1부, 미 표기 9부

라) 평가용(발표용) PPT 파일(인쇄물 1부)

마) 가)~라) 상기 내용이 모두 수록된 USB 2개

바) 가격제안서＜서식 14호, 참고 1＞ 및 산출내역서＜서식 15호＞

사) 기타 입찰공고서에서 제시한 서류

4) 특기사항

가) 공고일 기준으로 부정당업자 지정 및 자격 정지 중에 있는 자는 입찰에 참가할 수 없으며, 자격심사 후에라도 이러한 사유가 발견되면 공모참가자격과 기타 취득한 권리를 박탈(대표사 및 공동수급체 전부 해당)

나) 입찰서 및 제안서는 지정된 접수기간에 1회에 한하여 방문 및 등기우편 제출 하여야 함

다) 제안서는 제안업체별로 한 건에 한하며, 추가제출/수정/변경/보완이 불가함

라) 제출한 입찰서 및 제안서는 일체 반환하지 않으며, 제안서 작성 및 제출에 따른 일체의 비용은 제안업체가 부담함

마) 기술제안서 제출은 정성적평가(주관적 지표 평가), 사업수행능력평가서(객관적 지표 평가)를 각각 분리하여 제출하여야 함

바) 제출한 서류에 위․변조나 허위사실이 발견된 경우, 낙찰자로 선정된 이후라도 낙찰을 취소할 수 있음

사) 제안업체는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설해서는 안되며, 이를 위반하여 발생한 문제에 대해서는 제안업체의 책임으로 함

아) 입찰 제출서류가 사본일 경우에는 “사실과 틀림없음” 또는 “원본 대조필”을 확인, 날인하여 제출하여야 함

자) 제안서 및 제출된 자료는 반환하지 않음

나. 제안서 발표 및 평가

1) 일시 : 앞 부분 5페이지 추진일정 참조

2) 장소 : 제안서 제출마감 후, 공지
※ 입찰 참가자 수에 따라 평가 개시시간은 변경될 수 있음

3) 참석대상 : 대표자 또는 대표자가 위임한 자, 발표자 등 3명 이내
※ 소속 임직원 외 참석금지

4) 발표자 : 입찰 참가업체가 지정한 자
※ 발표자는 제안서 제출 업체의 임·직원

5) 평가방법 : 제안서 및 PPT 형식의 발표 내용을 참고하여 평가위원이 평가

6) 발표순서, 방법 및 시간

가) 발표순서는 당일 참가자 등록 후 추첨으로 결정

나) 제안 설명은 PPT(PT) 파일 형태로 저장하여 제출

다) 발표시간은 업체당 20분(발표15분, 질의·응답 5분) 이내로 함

7) 유의사항

가) 발표를 위한 노트북 및 USB 등은 기 제출된 자료로 수요기관에서 준비함
※ 제안 설명은 파워포인트 등을 활용하여 발표하며, 제출된 자료는 수정할 수 없음
※ 폰트 등은 제안서 제출 시 USB에 포함하여 제출

나) 참가등록(발표순서 추첨) 후 발표순서에 따라 심사위원 앞에서 발표(질의응답)
※ 입찰참가자 수가 많을 경우 수요기관에서 발표 및 질의응답 시간을 조정할 수 있음

다) 발표내용과 제안서 내용이 상이할 경우 발표 내용보다 제안서가 우선함

라) 발표자 및 참석자 인적사항 등은 제안서 제출 시에 입찰 등록서류와 함께 편철하여 제출

Ⅲ. 과업의 내용 및 지침

1. 과업내용 및 범위

< 설계‧조달‧시공 >

1) 화학사고 모니터링 설비(고해상도 열화상 카메라, Open-path FT-IR 등)의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

2) 화학사고 모니터링을 위한 철탑(50m 이상)의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

3) 화학사고 인지‧구분을 위한 인공지능 프로그램(환경부 화학물질안전원 화학사고 대응 정보시스템(CARIS)과 연동 포함)과 관련 설비의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

4) 산업용 드론(고해상도 또는 열화상 카메라 등 부속설비)과 지역오염감시장비의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치
※ 제안서 제출시 사업자가 사업의 운영 효과 향상을 위해 모니터링 시스템     구성에서 추가/제외 가능 항목

5) 화학사고 현장 대응인력을 위한 테블릿 PC(1대 이상) 구입

6) 1)~5)의 제어 및 데이터 처리(전송‧처리‧분석 등)를 위한 설비(프로그램 포함)의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

7) 6)을 수행할 수 있는 관제실(위치 : 여수합동방재센터)의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

8) 관제실 내 저장된 데이터를 5)와 화학물질안전원 종합상황실에 전송할 수 있는 프로그램의 설계, 제작(또는 구입) 및 설치

9) 사업수행계획, 세부추진일정, 공사예정공정표 작성

10) 화학사고 원격 모니터링 시스템 현장 시공

11) 화학사고 원격 모니터링 시스템 관련 제반 인허가 실시

< 시운전 및 성능검증 >

12) 화학사고 원격 모니터링 시스템 시운전

13) 사계절 변화, 현장 특성 등의 배경정보 및 간섭영향 분별정보 입력

14) 사고유형별 모의사고를 통한 모니터링 시스템 전반에 대한 성능검증(3건 이상)

15) 시스템 운영 및 유지‧보수에 대한 교육훈련과 매뉴얼 제공

16) 하자보수 기간(준공 후 2년 이상) 동안 무상 보증

< 기타 >

17) 그 밖에 기타 본 제안요청서에 제시되지 않더라도 신속하고 정확한 화학사고 모니터링을 위해 과업수행자가 제시하는 사항 또는 수요기관이 과업에 필요하다고 판단하여 요구하는 사항
※ 수요기관의 사정에 따라 사업기간, 사업규모 및 내용은 변경될 수 있음

2. 제안서 작성 기본방향 및 고려사항

가. 모니터링 타워 등 모든 설비의 설치 장소에 대해서는 지자체 등의 토지 관리주체와 협의하여 토지사용협약서 또는 허가서가 제출되어야 한다.

나. 모니터링 설비는 철탑 상층부에 설치되도록 하며, 철탑은 풍하중, 자체하중, 설비하중, 지진 등을 고려하여 설치되고, 기타 자연현상 등에 의한 문제가 발생되지 않도록 하여야한다.

다. 철탑은 산단의 사업장이 전체 관측될 수 있도록 위치와 높이를 고려하여야한다. 또한, 모니터링 설비의 설치 및 유지보수가 용이하도록  철탑 상부로 관련 인력이 쉽게 접근할 수 있어야 하며, 모니터링 설비를 쉽게 철탑 아래로 이동시킬 수 있어야 한다. 이때 철탑과 관련된 모든 설비는 안전성이 고려되어야 한다.

라. 철탑의 전원과 통신은 유선 또는 무선 모두 가능하며, 안전성과 보안성을 고려하여야 한다.

마. 모니터링 설비는 광화학 카메라를 설치하여 24시간 감시되며, 감시거리는 5km 이상이 되도록 한다.
(특히 고해상도 열화상 카메라는 Recognition 기준 이상으로 식별되어야함)

바. 인공지능 감시 시스템은 화학물질 유·누출 등 화학사고를 자동으로 감지·판별할 수 있어야 한다.

사. 전송되는 내용은 유선, 무선 중 보안이 유지되면서 전송속도 및 내용전달에 문제가 없도록 한다.

아. 산업용 드론은 차량에 탑재하여 사고 현장으로 이동하며, 사고 현장에서 현장 촬영이 100m 이내에서 가능하도록 한다. 또한 현장 촬영장면이 2시간 이상 연속 촬영 및 통신이 가능해야 한다.

자. 설비별 모니터링 내용은 현장대응에 참여하는 소방·군·경찰·환경 공무원 등의 전문 대응요원과 화학업체에 종사하는 안전요원 등에게 정보가 제공될 수 있도록 여수화학재난합동방제센터와 화학물질안전원 상황실로 전달되어야한다.

차. 각 모니터링 설비는 화학설비에서 발생할 수 있는 다양한 누출 상황을 반영해야 하며, 유체의 흐름을 고려하여 모니터링 될 수 있도록 감지설비가 배치될 수 있어야 한다.

카. 제안서에는 각 감지설비별 배치, 드론, 시스템 구성에 대한 규격 및 사양 등이 구체적으로 포함되어야 한다.

타. 각 모니터링 설비 및 드론은 관제실에서도 원격 조정이 가능하도록 한다.

파. 시스템 구성은 감지 및 관측 내용이 화학재난합동방재센터 및 화학물질안전원에도 신속히 전달되도록 하여야한다.

하. 관제실은 별도의 제어실로 설치해야 하며, 관제실은 건축물 형태가 아닌 가설 건축물 또는 공작물 형태로 설치한다.

갸. 화학사고 원격 모니터링 사업 관련 제반 인허가가 실시되어야하며, 토목‧건축 등의 설치과정에서도 지자체 협의 및 기타 민원 발생이 없도록 하여야한다.

냐. 사업 목적의 충분한 이해와 각종 자료를 근거로 한 관련 분야 전문가의 자문 등 사전검토를 충분히 하여 화학사고 원격 모니터링 사업에 반영하여야 한다.

댜. 본 사업과 관련된 건축, 전기, 통신, 배수 등 부대시설도 고려하여 화학사고 원격 모니터링 사업에 적합하도록 설치하여야 한다.

o 번개 등에 대비한 절연 및 접지 등 자연재해에 대해 종합적으로 고려하여 설치해야 한다.

랴. 첨단 기술, 특수 기능 등이 활용된 시설이라도 시스템에 구현될 수 있도록 하여 화학사고 원격 모니터링 사업 효과를 극대화 하여야 한다.

먀. 설치후 시운전을 1년 가량 실시하여 해당 산단의 1년간 사계절 변화, 산단 내 사업장 패턴 등의 배경정보 및 배출되는 화학물질 정보 입력, 중점적으로 배출되는 화학물질 및 산업단지 내에서 주기적으로 발생하는 화학사고물질 및 그 농도 등에 대한 활용도 개선계획을 제안(시운전 보안요건)하여야 한다.

뱌. 제안서의 모든 내용은 사업비 내에서 현실적으로 제작 설치, 실행 가능성이 있어야 하며, 각종 자료는 보유 및 그 근거를 제시할 수 있어야 하고, 일반적인 공감대를 형성하고 누구나 쉽게 이해할 수 있어야 한다.

샤. 화학사고 원격 모니터링 사업 관련 시설물, 장비 및 시스템 등 일체의 내용은 구조나 기타 안전성에 문제가 발생하지 않도록 하여야 하며, 유지보수 및 관리가 용이하도록 하여야 한다.

야. 선정된 업체는 수요기관 담당자와 지속적인 업무 협의를 하여 사업을 추진하여야 한다.

3. 일반지침

가. 제안서 제출 시 포함된 참여 기술자 및 참여 인력 교체 시는 수요부서의 승인을 받아야 한다. 다만, 사업총괄책임자는 특별한 사유가 인정되지 않는 한 교체할 수 없다.

나. 수요부서는 참여 인력 또는 하도급 계약자가 업무능력이 없다고 인정되거나 그 의무를 다하지 않을 경우에는 사업자에게 교체를 요구할 수 있다. 사업자는 특별한 사유가 없는 한 해당자를 교체하여야 한다.

다. 화학사고 원격 모니터링 사업은 시설물과 관련된 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 하여야 하며, 유지보수 등 사후관리가 용이하도록 제작되어야 한다.

라. 제안서, 기본 설계도서 및 시공서 등에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 시공해야 할 사항이나 관계법령에 규정된 사항 등은 발주처의 요구에 따라 사업자의 부담으로 시공하고, 해석상 의문사항 및 제외된 사항은 수요부서의 해석에 따른다.

마. 사업 수행 중 정책 변경 등 불가피한 사유 발생 시 수요부서는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

바. 과업을 수행하는 데 있어 제반 과업에 필요한 조사․수집 경비는 사업자가 부담한다.

사. 수요부서가 필요에 의해 사업발표회 등을 요구할 경우, 사업자는 이에 대해 관련 자료 등을 준비하여야 한다.

아. 과업수행에 필요한 자료를 인용할 경우, 그 출처를 반드시 명기한다.

자. 본 과업 수행으로 인하여 생산된 모든 성과품 일체에 대한 소유권은 수요기관에 있다.

차. 본 과업 수행시 발생할 수 있는 안전 관련 인명사고 대책을 제시하여야 한다.

카. 추락․파손․안전사고 등 위험요소가 있는 시설물의 경우 안전대책을 제시하여야 한다.

타. 사업자는 각 화학사고 원격 모니터링 사업 시공 전 제작된 설비가 기본 설계도서 및 사양서등과 일치하는지 수요부서와 공동으로 확인하여야 한다.

파. 사업자는 화학사고 원격 모니터링 사업 시공 완료 시 수요기관이 납득할 수 있는 정상 운영이 가능하도록 시운전을 통해 각 세부 과업내용이 달성되었는지 수요기관과 공동으로 확인하여야 한다.

하. 사업자는 과업 완료 시, 기본설계도면을 포함하여 아래 표의 도서를 수요기관에 제출하여야 한다.

<도서 납품 목록 및 수량>

구 분	규 격	수 량	비 고
제작완료보고서	A4	5부
설계설명서(제작설명서)	A3	5부
기본설계도면	A3	5부	구조설계서, 건축설계도면, Equipment List 등
실시설계도면(제작도면)	A3	5부	A4 접지 2부 포함
내역서(제작 내역서)	A4	5부
작업 시방서(제작 시방서)	A4	각 5부
자재･장비 사양서	A4	5부
화학사고 원격 모니터링 사업시설, 모니터링, 원격제어시스템 운영매뉴얼	A4	각 5부	교육자료 포함
유지관리지침서	A4	5부	유지관리계획서 포함
예비부품목록표	A4	5부
공정표(작업 설치 일정표)		3개	공정안전관리계획 포함
USB		2SET
기 타	수요기관 요구사항

4. 설계·제작·설치 기본지침

가. 일반사항

1) 사업자는 화학사고 원격 모니터링 시스템에 대한 설계 및 제작․설치 업무를 총괄․관리할 수 있는 총괄책임자를 선정하여 수요기관에 보고하여야 하며, 사업총괄책임자는 모든 업무에 대하여 수요기관의 지시를 받아야 한다.

2) 사업자가 제출한 설계·시공의 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상 지장을 초래하였을 경우에는 사업자가 이에 대한 책임을 져야 한다.

3) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 수요기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 변경․중지할 수 있다.

4) 사업자는 사업을 수행함에 있어 요구되는 관련법규를 준수하여야 하고, 인·허가에 필요한 서류 일체를 작성·제공하여야 한다.

5) 사업자는 관련 법령 및 공사행위 및 장비설치 등의 저촉 및 미비로 인해 발생하는 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다. 또한 이에 관련된 제반비용은 별도로 지급하지 않는다.

나. 기본지침

1) 철탑은 단위공장 및 산업단지, 인근 도로 등에서 화학사고 상황에 대비한 감시 및 관측이 가능하도록 야외에 설치·제작되어야 한다.

2) 화학사고 원격 모니터링 사업에 설치되는 모든 시설, 장비, 시스템은 국내 관련 법령의 인·허가사항을 준수한다.

3) 화학사고 원격 모니터링 사업 해당 설비는 안전장치가 설치되어야 한다.

4) 화학사고 원격 모니터링 사업 해당 설비는 부식, 파손 등에 견딜 수 있는 충분한 내구성, 내식성, 내열성 등을 갖는 재질을 선정하여 제작되어야 한다.

5) 철탑내 별도의 구조물 설치가 필요한 경우에는 구조 관련 확인사항 목록(설비, 장치 등의 하중 등)을 제출하고, 철탑 시공사와 협의하여 진행하여야 한다.

6) 화학사고 원격 모니터링 사업 해당 설비는 관제실과 화학물질안전원에서도 원격으로 직접 조작 또는 확인이 가능하도록 제작․설치되어야 하고, 이에 대한 종합적, 상시적, 체계적 운영 및 유지 보수가 되어야 한다.

7) 화학사고 원격 모니터링 사업은 안전을 고려하여 설계되어야 한다.

8) 제안내용 또는 그 일부가 특허권 등 배타적 권리에 관련되었을 경우 수요 기관에게 그로 인한 어떠한 불이익도 발생되지 않도록 한다.

9) 운영 및 유지보수, 기술이전, 기타지원 사항, 사업일정계획 등에 대해서 구체적으로 제시되어야 한다.

10) 기타 본 제안요청서에 제시되지 않은 내용 중 필요하다고 판단되는 내용을 충분히 감안하여 제시하여야 한다.

11) 시공 소요기간을 고려하여 국내 기준에 따라 제작·사용할 경우 수요기관과 사전에 협의하여야 한다.
※ 사용되는 화학설비는 기능 구동에 문제가 없어야 하며, 외관상 부식 발생     등 손상이 없어야 함

5. 분야별 세부지침

가. 토목·철골 공사

1) 설치목적

o 사고인지·신고가 늦어지면 대형사고로 연결되므로 사고발생 직전 또는 직후에 신속히 대응할 수 있는 체계 필요함

2) 설치효과

o 노후산단 사업장에서 발생되는 화학사고를 신속히 대응함으로써 인적·물적 피해 저감효과

o 누출지점 확인을 통한 초동 대응 가능

o 24시간 지속적인 모니터링을 통하여 지역 주민 및 산업단지 인근 사업장에게 사고 내용 신속전파 및 피난 등 의사결정 판단근거로 활용할 수 있음

3) 부지선정

o 설치 장소는 지자체 및 관계부처가 부지제공협약을 사전에 협의함

4) 관측탑(철탑)

o 구조 : 철골조

o 형식 : 비상계단(건축법기준)과 승강기(화물용)가 설치 될 수 있는 구조로 되어야한다.

o 높이 : 관측지반 기준으로 철탑의 높이는 50m 이상이어야 함

o 기능 : 최상부는 우천 또는 외부인으로부터 카메라 등을 보호할 수 있는 구조로 설치하여야 하며, 관측카메라의 측정범위는 360도 관측 할 수 있도록 구성하여야 한다.

5) 철탑의 구조 설계기준

o 철탑구조물의 구조설계는 건축구조기술사 날인이 포함되어야 하며, 해당 관청의 구조심의 필요 시 참석 하여야 한다.

6) 풍하중 설계기준은 다음을 고려하여야 한다.

o CODE : KBC건축구조기준(2016)

기본풍속 : 34 m/sec (여수)

지표면조도 : D

지형계수(Kzt) : 1.5

중요도계수(Iw) : 0.95

7) 내진설계기준

o CODE : 건축내진설계기준(KDS 41 17 00 : 2019)

지반종류 : S2 (지반조사 수행후 결정)

지진구역 : I (여수)

지진구역계수 (Z) : 0.11

위험도 계수 (I) : 2

중요도계수 (Ie) : 1.0

철탑상부의 수직도 대비 허용변위량 : H/200 이하로 구조설계
(H=철탑의높이(m))

8) 철탑의 공사

o 철탑 내 관측 장비 점검용 계단 또는 승강기(화물용) 설치

o 철탑 최상단 까지 한번에 올라갈 수 있는 구조 일 것

o 사람〮, 화물을 적재 할 수 있는 구조 일 것

o 적재 무게 : 450kg 이하

o 주행 SPEED : 35m/min 이상

o 주행방식 : SINGLE AUTOMATIC TYPE

o 하자보수기간 : 시운전 완료 후 2년

9) 부지설계시 고려 사항

o 관측 철탑에 접근이 용이하도록 일방향 도로를 구성 하여야 한다.

o 관측 철탑 주위로 외부로부터 시설물 접근을 차단할 수 있도록 보완 FENCE(높이 2m이상)를 구성 하여야 한다.

o 차량 접근이 가능한 부지선택이 되어야 한다.

10) 대관인허가

o 도시개발심의(해발고도 100m 이상시), 산지일시점용, 개발행위허가(형질변경허가), 도로점용허가, 공작물축조신고, 여수공항 협의 등 관측을 위한 철탑 및 시설물

o 설치 공사(유해위험방지계획서 등)를 위한 모든 인허가를 수행하여야 한다.

나. 전기 공사

1) 적용규격 : 한국전기설비규정(KEC), 기본공급약관(한국전력공사), KS C IEC 관련 규격 등

2) 수배전 설비 : 각 관측소에 필요한 전기는 한국전력공사에서 저압 (380/220V) 수전하여 공급한다.

o 한국전력공사가 정한 신청서에 필요한 사항을 기재하여 전기사용자 명의로 전기사용신청을 하여야 한다.

o 선정된 관측소 부지까지 필요한 공중 배전선로는 한국전력공사 기본공급약관에 따라 기본시설부담금 및 거리시설부담금을 포함한다.

3) 계약전력은 사용설비 또는 최대수요전력을 기준으로 한전과 협의하여 산정하여야 한다.

o 전기사업법에 따른 저압자가용전기설비의 사용전 검사 대상인 경우 관련 인허가 업무 및 수수료를 포함한다.

4) 무정전전원공급장치(UPS) 및 배터리(BATTERY)의 설치

o 다음의 부하는 무정전전원공급장치(UPS)에서 전원을 공급하여야한다.

- FT-IR(원거리 화학물질 탐지장비), 적외선 카메라, 기상측정기, 통신용 LOCAL CONTROL PANEL(W/PLC), 보안용 CCTV 카메라, 항공장애등 전원공급 판넬 등

o 무정전전원공급장치(UPS)의 용량은 연결된 부하의 최대 수요전력을 충분히 공급할 수 있는 용량으로 산정하여야 한다.

5) 배터리(BATTERY)는 한전의 상용전원이 정전되었을 경우 최소 30분간 연결된 부하에 전원을 공급할 수 있는 용량으로 산정하여야 한다.

6) 관측탑에 설치되는 승강기용 제어판넬의 전원공급을 포함한다.

7) 무정전전원공급장치(UPS), 배터리 및 분전함은 가설건축물(콘테이너 등)의 내부에 설치 되어야 한다.

8) 외부에 사용하는 전기기기는 최소 IP54 이상 등급 이어야 한다.

9) 전원용 및 제어용 케이블은 KS 인증된 난연케이블을 사용하고, 최소 크기는 전원용은 4sqmm, 제어용은 2.5sqmm 이상으로한다.

10) 접지 및 피뢰 설비

o 모든 전기기기, 철구조물 및 기타의 금속제 기기는 한국전기설비규정(KEC)에 따라 접지가 시설 되어야 한다.

o 관측탑은 한국전기설비규정(KEC)에 따라 피뢰설비가 시설되어야 한다.

11) 조명 설비

o 관측탑 주위의 보안용 FENCE내에 조명등을 설치하고, 야간에만 점등 할 수 있는 CONTROL SEQUENCE가 구성 되어야 한다.

o 관측탑 상부에 건설교통부의 항공법 시행규칙에서 정한 항공장애 등과 주간장애시설을 설치하여야 한다.

o 관측탑 주위에 공항이 인접하는 등 장애물 제한구역을 확인하여 항공법 시행규칙에서 정한 설치 조건을 검토하여 시설되어야 한다.

o 항공장애 등의 설치 신고를 포함한다.

12) CCTV 시스템(보안용)

o 관측탑 주위의 보안용 FENCE 내를 감시할 수 있는 CCTV 카메라 1대를 설치한다.

o 카메라는 디지털형으로 회전기 하우징 리시버 일체형 본체, 2백만 화소 이상 카메라를 사용한다.

o 카메라 영상은 화학재난합동방재센터 및 화학물질안전원에서 모니터링 할 수 있도록 통신이 구성 되어야 한다.

다. 통신 공사

1) 각 관측소 ~ 화학재난합동방재센터 및 화학물질안전원 관제실까지의 통신망 구축

2) 각 관측소 내 감시장비들의 제어 및 각 장비의 측정값 전송을 위한 Local PLC Panel 구매 및 설치

3) 통신망

o 각 관측소에서부터 기간 통신망이 구축되어 있는 산단 내의 구간까지는 한전 전주를 이용하여 가공으로 광케이블 포설
(각 관측소당 최대 2km로 예상)

o 기간 통신사업자의 통신망을 이용한 전용회선 구축

4) Local PLC Panel

o 각 관측소 내에 설치되는 설비에 대해 아래와 같은 제어 및 모니터링이 가능하도록 PLC를 탑재한 Local Panel 구성

o 원거리 화학물질 탐지장비의 제어 및 측정값 송신

o 적외선 카메라의 제어 및 영상 Data 송신

o 기상 측정기의 측정값 (풍향, 풍속, 온도, 습도, 기압) 송신

o 기타 관측소 설비에 대한 상태 Data 송신

라. 화학물질 감지시설(FT-IR)

1) 설치목적

o 노후산단 내 화학물질 발생 시 누출별 화학물질의 종류와 특성이 다양하고, 누출지점별 발생할 수 있는 복합적인 누출 특성에 따라, 누출 발생 시 대응 방식이 달라지므로 빠른 시간 내 화학물질의 종류를 알아내고자함.

2) 설치효과

o 화학물질 누출지점 확인가능

o 취급설비에서 발생하는 물질종류 및 복합적인 물질 확인가능

o 누출지점, 누출형태를 빠른 시간내 감지

o 누출물질 확산에따른 내용 확인후 전송 가능

3) 기본형태

o (측정방식) Michelson 방식 또는 필터 방식

o (최대측정거리) 5km 이상

o (분석가능 화학물질 종류) 실시간 분석 20종 이상
(단, 미지시료는 별도 문자로 표기)

o (실시간 데이터처리) PC로 관련 데이터 이미지 영상, 위치(GPS)정보, 스펙트럼 데이터, 식별가스 정보 자동 저장 및 재분석 가능

o (비디오 CAM) 사용자 S/W 제어에 의한 광학 줌 PAN 카메라

o (적외선 CAM) 640*512픽셀 이상 – 주/야간 사용

o (회전각) 360도

o (시야각; F.O.V) 10 mrad 이하 – 광학계 타입

o (전기) 입력전원 : 110V/220V 가능 – 배터리 3시간 이상 가동

o (작동온도) 영하 20 ℃ ~ 영상 45 ℃

o (방진방수) IP65에 준하는 방진 방수 기능

마. 화학사고 관측 설비 (고해상도 열화상 카메라)

1) 설치목적

o 노후산단 내 화학사고 발생 시 누출된 상황을 자세히 관찰하여 실제적이고 구체적인 대응방안을 수립할 수 있도록 하기 위함. 산업단지 특성을 감안하여 관측할 수 있는 거리를 5~10km 정도 Recognition(인식)이 가능하게 하여 인식된 지점을 감시장비에 송부하여 어떠한 물질이 누출되었는지 중복 체크가 가능하게 함

2) 설치효과

o 화학물질 누출지점 확인가능

o 사업장에서 발생하고 있는 화재, 폭발, 누출 형태를 실시간 확인 가능

o 누출형태 및 특성에 맞는 이미지 learning 가능

o 누출물질 확산에 따른 image 확인으로 CARIS 연계가능

3) 기본형태

o (대수) 타워당 1대 이상

o (기능) Remote Control (RS-232, RS-485 and Ethernet), Pan: 360°회전 가능,　60x 이상 광학 줌

o (DETECTOR) MWIR / MCT

o (최대관측거리) 5km 이상

o (비디오 CAM) 사용자 S/W 제어에의한 광학 줌 PAN 카메라

o (적외선 CAM) 640*512 / 640*480 픽셀 이상

o (시야각 : F.O.V) 0.17-0.014 mrad 범위 이상

바. 드론 설비

1) 설치목적

o 사고 발생 시 현장으로 접근하여 근접촬영 및 가스누출 여부를 감지하는 목적이 있음. 사고 현장의 상공으로 접근하여 추락 하는 등 안전사고가 발생하지 않도록 하는 안전장치 탑재 필요

2) 장비 효과

o 화학물질 누출지점을 실시간 확인하고 내용을 전송할 수 있음

o 사고 현장의 위치 접근시 소방대원 및 기타 장애물 간섭을 피해 상공에서 촬영한 내용을 실시간 전달할 수 있음

o 누출 발생 지점을 상공에서 촬영가능

o 전원을 유선으로 연결하여 배터리의 단점을 보완하여 24 시간 지속 촬영이 가능하게 함

3) 기본형태

o (대수) 1대 이상

o (최대비행속도) 43km/hr 이상, 최대비행고도 : 100m 이상

o (기능) 2시간 이상 비행

o (최소 설비 구성) 유선 연결 설비, 열·가스 이미징 카메라, 고해상도 카메라(무게 1kg 이하, 디지털 줌 4x 이상 가능, 해상도 640x480 이상)

o 포터블 GCS(고도/속도/영상/구글지도) 표기

사. 지역오염감시기

1) 설치목적

o 해당 장비는 카메라 기반 모니터링으로 확인 불가한 특별한 물질을 확인하기 위해 보완방안으로 설치 고려

o 지형공간의 장애물로 인하여 감시장비 및 관측장비의 영향범위를 벗어나거나 누출이 감지되는 화학물질의 누출 범위 및 확산 정도를 확인하고자 함

2) 장비 효과

o 화학물질 누출여부를 파악, 오염내용을 전송할 수 있음

o 감시장비 및 관측장비로 감지되지 못하는 물질을 감지하여 화학사고를 확인할수 있음

o 주변지역의 오염정도를 파악하여 대응 경계선으로 활용할수 있음

3) 기본형태

o (측정범위) NH3 : 0~100ppm(센서 사용년한 : 2년)
Cl2  : 0.1~50ppm(센서 사용년한 : 2년)
HCl : 0.1~15ppm(센서 사용년한 : 1년)
※ 이 외 물질의 측정범위는 발주기관과 협의하여 정한다.
풍속 : 0~20m/s
풍향 : 360°
온도 :　-20~50℃
습도

o (기능) 사용시간 15시간 이상, 통신거리 2km(직선거리) 이상, 경보음 (103dB), 데이터 저장 기능, 방수 가능

o (최소 설비 구성) 데이터 저장, 중계기, PC 소프트웨어 시스템

아. 누출감시 모니터링실 구축

1) DID 패널 ( 55인치 * 4대)

(1) 일반사항

① 1일 24시간, 365일 연속 사용

② 1,920 × 1,080 이상 급의 해상도

③ 전기안전 인증(KC) 및 전자파 적합 인증(EMI)을 취득한 제품

④ 패널수명은 50,000시간 이상 보장받을 수 있어야 한다.

(2) 사양

① 화면크기      : 139cm(55인치) 이상

② 해 상 도      : 1,920 × 1,080 이상

③ 밝    기      : 500 cd/㎥ 이상

④ 명 암 비      : 3,500 : 1 이상

⑤ 화면간격      : 3.7mm 이하

⑥ INPUT SIGNAL : 1,920 × 1,080 이상 지원

⑦ 입․출력단자    : RGB, DVI, HDMI, Composite, RS-232C

2) IP WALL CONTROLLER

(1) 사양

① 프로세서        : 2.8Ghz 이상

② 메인 메모리     : 16GByte(DDR4) 이상

③ 보조 기억장치   : SSD 128GB이상, HDD 1TB이상

④ 비디오 메모리   : 2GB이상

⑤ 입/출력 : 각 16ch 이상(DVI or HDMI)(설계사양과 부합토록 적용)

⑥ 시스템 운영체제 : 윈도우즈 10(64bit) 이상

3) 멀티비젼 운영 소프트웨어

(1) 일반사항

① LCD 제어메뉴, 매트릭스 제어메뉴, 환경설정 제어메뉴 등 아이콘, 이용자 편의 구성

② 비밀번호지정 가능

③ 사용 환경에 따른 커스터마이징 기능

4) 운영 PC (3대)

(1) 사양

① 시스템 타입     : Rack Type

② 프로세서        : 헥사코어(6), 2.2Ghz 이상

③ 메인 메모리     : 16GByte(DDR4) 이상

④ 보조 기억장치   : SSD 250GB이상, HDD 1TB이상

⑤ 그래픽카드     : 256 CUDA코어 또는 512 Stream코어, 128비트 메모리 인터페이스, 2GB 이상

⑥ 시스템 운영체제 : 윈도우즈 10(64bit) Professional 이상

5) 음향시스템

(1) 일반사항

① 알람 시 모니터링실 내부 어느 곳에서도 충분히 인지 가능하도록 스피커가 포함되도록 할 것

6) 소규모 영상회의 장비

(1) 사양

① 해상도     : 1,920 × 1,080, 30fps 이상

② 포커스     : 자동, 수동

③ 시야각     : 100°이상.

④ 압축방식   : H.264 or H.265

⑤ 마이크 포함

⑥ 전송, 통신속도가 적절하여 내용이 끊김이 없도록 할 것

7) 항온항습기

(1) 일반사항

① 모니터링실 규모에 맞추어 충분한 항온 항습 기능을 보장

② 설정한 온도와 습도를 항상 일정하게 유지

8) 인테리어

(1) 일반사항

① 모니터링이 가능하고 감독자가 편히 관찰될 수 있도록 할 것

② 주, 야간에 근무에 적합한 환경을 제공할 것

자. 시스템 및 서비스 하드웨어 - H/W

1) 운영서버

(1) 서비스서버 사양

① 시스템 타입     : Rack

② 프로세서        : 옥타코어(8), 2.4Ghz 이상

③ 메인 메모리     : 32GByte(DDR4) 이상 ECC 메모리

④ 보조 기억장치   : SSD 128G 이상, HDD 1TB 이상 RAID 구성

⑤ 시스템 운영체제 : 윈도우즈 서버 2019(64bit) Standard 이상

(2) 데이터베이스(DB) 서버 사양

① 시스템 타입     : Rack

② 프로세서        : 옥타코어(8), 2.4Ghz 이상

③ 메인 메모리     : 32GByte(DDR4) 이상 ECC 메모리

④ 보조 기억장치   : SSD 128G 이상, HDD 2TB 이상 RAID 구성

⑤ 시스템 운영체제 : 윈도우즈 서버 2019(64bit) Standard 이상

(3) 인공지능 서버 사양

① 시스템 타입     : Desktop

② 프로세서        : 옥타코어(8), 2.4Ghz 이상

③ 메인 메모리     : 64GByte(DDR4) 이상 ECC 메모리

④ 보조 기억장치   : SSD 128G 이상, HDD 2TB 이상 RAID 구성

⑤ 시스템 운영체제 : 윈도우즈 서버 2019(64bit) Standard 이상

2) 스토리지

(1) 사양

① 시스템 타입       : Rack

② 디스크(HDD) 용량 : 30TB 이상

③ 디스크 인터페이스 : SATA3, USB 3.0 지원

④ Ethernet : Gigabit 2Port 이상

⑤ RAID : 0, 1, 5, 6이상 지원

3) NVR

(1) 일반사항

① 카메라 영상을 최소 8화면 이상 분할하여 실시간 감시

② 영상데이터를 24시간 30일 이상 저장 가능

③ 각 카메라 시간대별로 다른 녹화스케줄 적용, 서로 다른 Pan/Tilt 사용이 가능

④ 저장된 영상의 시간대 검색 가능

⑤ 암호설정으로 보안기능을 지원

⑥ 영상모니터링 중에 각 장비별로 Pan, Tilt, Zoom 및 Preset 제어가 가능

⑦ ONVIF, RTSP 등의 국제표준프로토콜을 지원

(2) 사양

① 저장채널 : 최소 8채널 이상

② 출    력 : VGA, HDMI 또는 DVI

③ 압축방식 : H.264 or H.265

④ 녹화속도 : 채널당 30FPS이상 (FHD급 지원)

⑤ 제    어 : Pan/Tilt/Zoom 제어, 날짜시간, 이벤트, 캘린더 검색

⑥ 저장용량 : 8TB 이상, 24시간 30일 이상 저장, 외부연결 확장기능

⑦ Network : RJ-45, Gigabit Ethernet, 프로토콜 TCP/IP, DHCP

4) 스위치

(1) 사양

① 인터페이스 : 100/1000Base-TX 8Port 이상

④ 라우팅 프로토콜 제공 : Static, OSPF 등

5) VPN

(1) IPSec VPN 일반사항

① 다양한 접근 제어 기능 제공 (IP, Port, Mac address, URL 등)

② NAT (1:1, 1:N, N:N, N:M) 및 PAT 기능 제공

③ 국가 비공개 알고리즘 등의 다양한 암호화 알고리즘 지원

④ RIP, OSPF, VRRP 등의 다양한 라우팅 프로토콜 지원

⑤ Multi Tunneling 기능(Multi-WAN 기능)

⑥ 통신선 고정 및 유동 IP를 지원

⑦ 회선 장애 후 복구 시 VPN 터널에 대한 자동 복구 기능 제공

⑧ 국가정보원으로부터 CC(EAL3+이상) 인증 획득

(2) SSL VPN 일반사항

① 하드웨어 일체형 장비로서 안정성이 보장된 OS 사용

② 다중 터널 운영모드 지원

③ Password, 사설/공인인증서 조합 인증 지원

④ 사용자 고정 IP 예약 기능 지원 및 Split Routing 지원

⑤ 다양한 네트워크 주소 변환(SNAT, DNAT, XNAT, TNAT, LSNAT, Net-NAT등) 지원

⑥ 국가정보원으로부터 CC(EAL4+이상) 인증 획득

(3) 센터용 VPN사양

① VPN 및 Firewall 기능

② 처리속도 : 1,500Mbps 이상

③ 최대 Session 수 – 1,000,000개, 최대–Tunnel 수 – 10,000 이상

④ CPU - Quad core 500MHz 이상, Main Memory – 2GB 이상

(4) 지점용 VPN사양

① VPN 및 Firewall 기능

② 처리속도 : 700Mbps 이상

③ 최대 Session 수 - 300,000개, 최대 Tunnel 수 - 4,000 이상

④ CPU - Dual core 700MHz 이상, Main Memory – 1GB 이상

차. 시스템 및 서비스 소프트웨어 – S/W

1) OS 및 사무용 S/W

(1) 일반사항

① 일반 범용 OS사용

② 보고서등을 확인할 수 있는 사무용 S/W

2) DBMS

(1) 일반사항

① 타 시스템간의 데이터 연계을 위해 범용 DBMS(Oracle, Ms-SQL, My-SQL 등)를 사용

② 표준 SQL 언어를 통해 해당 DBMS의 데이터를 추가, 삭제, 변경 등이 가능

3) 인공지능 시스템 개발킷

(1) 일반사항

① 각 센서로 부터 데이터 수집 및 데이터베이스 기록

② 수집된 데이터를 가공하여 사용자가 인지하기 쉽게 그래프와 표로 표현 가능

③ 알람발생시 SMS 등을 통하여 사용자의 확인이 용이

④ 보안을 위하여 인증키와 비밀번호 등으로 보호

⑤ 기록된 데이터로부터 보고서 생성 기능

⑥ 라이브러리 파일을 이용하여 간단하게 기능 확장

⑦ 스크립트 기능을 지원하여 커스터마이징 용이

⑧ 센서등의 장치가 늘어날 때 확장이 용이

4) 영상정보 개발킷

(1) 일반사항

① CCTV를 통한 영상정보 데이터를 수집하고 가공

② 수집된 데이터의 영상을 처리하고 데이터베이스할 수 있도록 함

카. 모니터링 시스템 응용개발

1) 인공지능 딥러닝 시스템

(1) 일반사항

① 영상에서 이미지를 추출하거나 입력받은 이미지를 데이터 베이스화하여 정상과 이상정보를 딥러닝을 통해 판단할 수 있도록 기능

② 영상에서 keyframe을 추출 : 초당 프레임별 이미지 추출, 시간 값을 확보

③ 이미지 인식 Deeplearning 알고리즘 구축

④ 전 처리된 학습 DB 구축

2) 인공지능 판단 시스템

(1) 일반사항

① 영상 인공지능 딥러닝 서버의 데이터를 기반으로 새로운 이미지가 입력이 되었을 때 결론을 도출하고, 인공지능 대응 서버로 신호를 전달

② 판단을 위한 분석에 따른 정보 저장 : 영상 인공지능 딥러닝 서버의 DB와 비교하여 차이점을 이벤트성으로 저장

3) 인공지능 대응 시스템(통합정보시스템)

(1) 일반사항

① 각종 계측기 정보와 영상 정보를 취합하여 오염정도를 모니터 상에 표시하고, 전파하기 위한 시스템

② 각 DB서버의 시간, 장소에 따른 계측기 값, 이미지를 조회하고, 별도로 출력

③ 분석된 결과에 따른 후속 조치사항 수행 : 경보, 알림, 어플, 유관기관에 정보 제공

④ 각종 계측기의 정보를 자가점검을 통해 이상 유무를 관리자에게 알림

⑤ 정기적으로 데이터 변화를 관리자가 모니터링할 수 있도록 모니터링 화면을 통해 정보 제공

4) 인공지능 플랫폼 시스템

(1) 일반사항

① 인공지능 대응 서버의 결과를 모바일 어플을 통해 정보 제공

② 유관 기관에 API(Application Program Interface)를 통해 제공

③ 긴급 시 관계자에게 전파 : SMS, 재난 문자 발송

타. 원격제어시스템 구축

1) 각 설비와 장비가 구성하는 시스템은 화학물질 누출 화면에 대해 제어가 가능하도록 자동제어시스템이 구축되도록 해야 한다.

2) 장비 및 설비별 제어에 필요한 제어장비 일체가 완벽한 기능을 구현할 수 있도록 공급되어야 한다.

3) 감지 시스템은 현장 사고상황 시, 알람 및 긴급 신호가 관제실로 전송될 수 있도록 구축되어야 한다.

4) 화학설비의 사고내용을 실시간 화면에서 볼 수 있고, 이력정보 및 모니터 이미지로, 일자별로, DATA로 기록되고, 자동 저장되어야 한다.

5) 자동 저장된 데이터는 화면에서 볼 수 있고, 출력이 가능하여야 한다.

파. 시험운전, 교육 및 훈련지원

1) 시운전

o 화학사고 원격 모니터링 사업을 구성하는 각 설비 및 관측장비, 관련 시스템이 별도 공간에서 제작될 경우 현장에 배송하기 전 수요기관 및 공급업체가 참여하에 현장검사를 실시하여야 한다.

o 공급업체는 각 화학사고 원격 모니터링 사업 시설이 설치되고 관제실 및 화학물질안전원까지 설비의 적정한 모니터링 및 제어가 가능한지 시운전을 실시하여야 한다.

o 공급업체는 수요기관이 참관 하에 모든 화학사고 원격 모니터링 사업 시설이 요구 성능에 맞게 제작·설치되고 정상적으로 가동되는지 확인될 때까지 시험운전을 실시하여야 한다.

o 시운전 과정에서 소요되는 인력 및 부대시설, 소모품 등의 비용 일체를 포함하여야 한다.

2) 매뉴얼과 교육자료 제공

o 화학사고 원격 모니터링 사업 시설 및 원격 시스템에 대한 운영 매뉴얼과 교육자료가 제공되어야 한다.

o 관제실에 설치할 장비와 원격제어시스템에 대한 운영매뉴얼과 교육자료가 제공되어야 한다.

3) 교육훈련

o 화학사고 원격 모니터링 사업 관련 원격제어시스템 모니터링 및 조작훈련을 최소 2개월 이상 실시한다.(교육인원은 수요기관이 정함)

하. 화학사고 원격 모니터링 시스템의 시공

1) 화학사고 원격 모니터링 사업의 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 관련 법령 등에서 규정된 기준 이상으로 제작 설치한다. 다만, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 수요기관의 승인을 받은 후 설계‧제작하여야 한다.

2) 사업자는 계약에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 화학사고 원격 모니터링 사업을 설계하고 제작ㆍ설치하여야 한다. 수요기관으로부터 재제작‧설치, 중지명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받았을 때에는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

3) 사업자는 계약조건에 위배하여 시공된 부분에 대하여는 재시공 또는 보완하여야 하며, 만약 수요기관이 지적한 사항에 대하여 재시공 또는 보완하지 않을 경우 수요기관은 다른 방법에 의해 제거 또는 보완할 수 있다. 이로 인하여 발생하는 비용은 사업자가 부담하여야 한다.

4) 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 시공해야될 사항이나 관계법령에 규정된 사항 등은 수요기관의 요구에 따라 사업자의 부담으로 시공하여야 한다.

5) 화학사고 원격 모니터링 사업을 구성하고 있는 설비 중 이동을 고려해야 할 경우 이동 시 발생될 수 있는 자체진동 및 이동 시 하중 등 문제점에 대한 대비를 해야 하며, 적절한 방법을 통한 이동 및 배치를 고려해야 한다.

6) 제작설치 과정 중 발생한 주요 부적합 사항에 대하여는 사전에 수요기관의 승인을 받은 후 수정 조치하여야 하며, 결과가 합격된 경우에도 사업자는 결함 및 성능불량에 대한 책임이 면제되는 것은 아니다.

갸. 화학사고 원격 모니터링 사업 시공 중 안전대책

1) 화학사고 원격 모니터링 사업 제작, 연출에 있어 추락, 파손 등 위험요소가 존재하지 않도록 구조 및 안전에 대한 사항을 충분한 사전 검토 후 설계‧제작한다.

2) 사업자는 과업수행에 있어서 안전관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우에는 즉시 수요기관에게 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 한다. 아울러, 과업수행 중 발생하는 화재, 유실, 손상과 사업자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 다하여야 한다.

냐. 화학사고 원격 모니터링 사업 설치 등의 사후관리에 관한 사항

1) 화학사고 원격 모니터링 사업 설치 등에 있어 발생하는 폐기물은 사업자가 전적으로 책임지고 정당한 절차에 의거 반출하고 청소완료하여야 한다.

2) 화학사고 원격 모니터링 사업 유지관리 지침서를 작성하여 효율적인 관리‧운영 및 긴급사항 발생 시 응급조치가 가능하도록 하여야 한다.

3) 사업자는 화학사고 원격 모니터링 사업의 하자에 대한 검토 및 보수를 하자담보기간 내에 처리하여야 하며, 그 비용을 부담하여야 한다. 화학사고 원격 모니터링 시스템 일체의 하자보수 기간은 준공승인 이후 2년으로 한다.

댜. 기타 추가 제안사항 제시

1) 창의적이고 자유로운 제안을 위하여 제안서 내용이나 기타 질의회신에 의하여 공통적으로 규정된 사항을 제외하고는 특별한 제한 없이 제안업체의 자율적인 판단에 따라 추가부분을 제시 할 수 있다.

2) 화학사고 원격 모니터링 사업시설 및 제작‧설치와 관련하여 위에서 제시한 사항 외 수행할 수 있는 사업 방향 및 컨셉에 대한 기타 개선 사항이나 추가할 수 있는 사항을 제시할 수 있다.

6. 사업수행 조건

가. 사업수행에 필요한 장비일체는 사업자가 자체적으로 확보하여 사업을 수행하여야 한다.

나. 사업자가 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상 지장을 초래하였을 경우에는 사업자가 이에 대한 책임을 져야 한다.

다. 사업자는 본 제안요청서에 따라 제작설계를 수행하고, 성과품(실시설계도면, 시방서, 내역서 등 각종 도서 포함) 납품은 준공 후 10일 이내 제출하여야 한다.
※ 사회·국가 재난(코로나19 바이러스 등) 등으로 일정조정이 필요한 경우 사전      에 수요기관과 협의해야 한다.

라. 사업수행 중 또는 준공 후에라도 사업 목적물이 본 제안요청서 및 계약문서에 규정된 요구조건과 상이하다고 판명된 경우에는 수요기관이 보완을 지시할 수 있으며 소요되는 모든 경비는 사업자가 부담하여 보완․수정하여야 한다.

마. 본 사업에 필요한 관련 인․허가를 받거나 검사를 받아야 할 경우 이에 대한 처리 및 소요 비용은 사업자가 부담하여야 한다.

바. 사업자는 필요 시 시범운전을 통해 관련 사항을 수정․보완하여야 한다. 이에 소요되는 비용은 사업자가 부담하며, 시범운전과 관련된 세부사항은 수요기관과 협의하여 정한다.

사. 본 사업수행과 관련된 제안서 작성 및 설계비 등 제반 소요 비용은 사업자가 부담하여야 한다.

아. 화학사고 원격 모니터링 사업 시설의 제작 및 시공에 있어 국외 재료, 제품 및 시설 도입이 필요한 경우, 수입, 통관의 모든 제반 사항의 책임은 사업자에게 있고, 통관 등으로 인한 납품 지연 및 기타 부대비용 발생 시에도 사업자가 책임 및 부담하여야 한다. 단, 국외에서 수입되는 장비에 대한 무관세 적용이 가능토록 환경부와 협의하여 진행한다.

자. 사업자는 계약 체결 후 10일 이내에 과업수행계획서 등 다음의 서류를 제출하여 수요기관으로부터 승인을 받아야 한다.

o 과업수행계획서 5부

o 용역착수신고서 1부

o 참여인력 투입계획서 1부

o 사업책임자계 1부

o 보안서약서(참여인력 전원) 각 1부

o 청렴서약서 1부

o 최종 산출내역서 1부

o 저작재산권 양도 계약서(필요한 경우) 1부

o 기타 제반 서류

차. 과업수행계획서는 과업수행 세부내용 및 수행계획, 예정공정표를 포함하여 작성하여야 한다.

1) 공정표 내 포함 사항

o 실시설계 기간

o 주요장비 제작기간

o 현장 설치기간

o 시운전 기간

o 시스템 작동 교육 일정

o 기타 필요한 사항

카. 수요기관은 사업자가 제출한 과업수행계획서를 검토하여 필요하다고 판단되면 과업수행 순서와 일정을 조정할 수 있다. 이때 사업자는 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

타. 과업수행 보고는 다음과 같이 수행하여야 한다.

1) 착수·중간·최종보고

o 착수보고 : 계약체결 후 15일 이내

o 중간보고 : 발주기관의 요청이 있거나 사업자가 주요결정 사항에 있어 필요한 경우

o 최종보고 : 준공일 30일전까지

2) 공정보고

o 월간 공정보고: 월 1회, 수행사항에 대한 월간 공정회의

파. 사업자는 본 사업과 관련하여 취득한 비밀을 외부에 공개 또는 제공하여서는 안되며, 과업수행계획서 등 세부 사업내용이 외부에 유출되지 않도록 하여야 한다.

하. 본 과업수행과 관련 지적재산권 관련 문제발생 시에는 사업자가 책임을 지며, 본 과업내용에 의해 제출된 성과품의 소유권은 수요기관에 귀속한다.

갸. 본 사업 수행 중 정책변경 등 불가피한 경우에는 본 사업의 일부 또는 전부를 중단하거나 과업지시를 변경할 수 있다.

냐. 사업자는 공정표를 기반으로 사업 수행이 지연되지 않도록 공사 진행에 관한 스케쥴 관리를 철저히 한다.

o 사업자는 월간 공정회의 시 각 분야별 세부 공정진행률을 공유한다.

댜. 공사의 공기 단축 등 원활한 진행을 위해 현장에 수요기관과 의사소통을 원활히 진행할 수 있는 전담요원을 지정 상주시킨다.

o 해당 인력은 수요기관과의 협의 업무에 중점을 두나, 현장에서 발생하는 긴급 업무도 함께 병행하여 처리할 수 있다.

랴. 공사 현장의 공기를 단축할 수 있는 공정표 상의 각 분야 핵심인력을 현장에 집중 배치시킨다.

먀. 수요기관에 제공하는 공정표 상의 일정은 수요기관과 협의하여 일정대로 진행한다.

뱌. 공기 단축에 효과가 있다는 필요성이 사업자와 수요기관 모두에게 인정되는 경우, 수요기관에게 인증분야 진행을 의뢰할 수 있다.

o 단, 인증 절차 진행에 필요한 모든 제반비용은 사업자가 부담하는 것을 원칙으로 한다.

Ⅳ. 제안서 작성요령 및 유의사항

1. 제출도서의 종류 및 규격

연번	도서명	수량	규격 및 양식	비고
1	입찰참가 신청서	1부	• 규격은 A4(210㎜×297㎜), 종으로 작성	서식 1호
2	제안서	10부	• 규격은 A4(210㎜×297㎜), 종으로 작성 • 표지는 백색아트지(150g/㎡, 무광택) • 내용지는 백상지로 단면인쇄(120g/㎡) • 단면인쇄, 무선상철, 컬러허용 • 30매 이내로 작성 (표지, 목차, 간지는 매수에서 제외)	서식 16호, 44쪽 <제안서 작성 항목 및 내용>
3	사업수행능력 평가서	2부	• 규격은 A4(210㎜×297㎜), 종으로 작성 • 표지는 백색아트지(150g/㎡, 무광택) • 내용지는 백상지로 단면인쇄(120g/㎡) • 단면 흑백인쇄, 무선상철	서식 2~13호
4	가격제안서	1부	• 제안서 접수일에 제출	서식 14호, 참고 1
5	평가용 PPT 파일	1식	• 제안서 내용을 중심으로 발표 자료는 15분 이내에 발표할 수 있도록 작성
6	USB	2개	• 가격제안서를 제외한 제출도서 내용 모두 수록

※ 단, 우선협상 대상자는 발주기관의 요구가 있을 시 제안서 내용을 보강하여 추가로 제출하여야 한다.

2. 제안서 작성요령

가. 정량적 평가 제안서(사업수행능력평가서) : 2부 제출(제안업체명 기재)

1) 규격 : A4규격 용지, 장변(세로), 상철(본드접착 또는 스프링), 단면 인쇄

2) 작성용지 : 표지(백상아트지), 내지(백상지)

3) 작성서식 : ‘구비서류 목록’ 서식 참고

o 표지 : ＜서식 2호>

< 작성 목차 >

목 차	세 부 내 용	비 고
사업수행능력평가서	- 표지	서식 2호
1. 일반현황 및 연혁	- 제안업체의 일반현황 및 연혁 명기	서식 3호
2. 자기평가표	- 사업수행능력 자기평가표	서식 4호
3. 사업수행실적	- 최근 3년간 해당사업과 관련이 있는 사업수행실적	서식 5호 서식 6호
4. 기술인력	- 기술인력 보유현황, 참여인력 이력사항	서식 7호 서식 8호
5. 경영상태	- 제안업체 경영상태 : 신용평가등급 확인서	서식 9호
6. 신인도	- 제출마감일 기준 최근 3년간 관련법령에 따라 입찰공고일 이전에 부정당자 행정제재처분(입찰참가 제한처분, 영업정지) 받는 사실 유무	서식 10호
7. 청렴이행각서		서식 11호
8. 공동수급체체결현황	- 해당시(공동이행방식 / 분담이행방식 / 혼합방식)	서식 12~13호

나. 정성적 평가 제안서(제안설명서) : 10부 제출

1) 규격 : A4규격 용지, 장변(가로), 단면인쇄, 상철(본드 접착 또는 스프링), 제본

2) 작성용지 : 표지(백색 아트지 무코팅), 내지(백상지)

※ 내지는 글자체, 글자색, 그림 등은 자유(컬러 사용 가능)

3) 작성매수 : 30페이지 이내

※ 표지, 목차, 간지는 페이지 제외, 쪽 번호 표기

4) 작성서식 : ‘구비서류 목록’ 서식 참고, 표지 ＜서식 16＞

5) 특기사항 : 제출부수 10부 중 1부만 표지에 제안 업체명 기재, 나머지 부수는 제안업체 인식할 수 있는 어떤 표시도 해서는 안 됨

6) 작성항목 및 작성방법(※ 아래 작성내용을 포함하여 자유롭게 작성)

<제안서 작성 항목 및 내용>

작성항목	세부내용
Ⅰ. 제안개요	▪제안요청 내용을 명확히 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건, 특징 및 장점, 기대효과 등을 요약하여 기술
Ⅱ. 추진방향	▪추진방향 및 노후산단 화학사고 원격 모니터링 방안 제시
Ⅲ. 사업계획서	▪기초(현장) 현황 여건 분석 등 ▪화학사고 원격 모니터링 사업방향 및 시설 전체 설치계획 제시 ▪전체적인 시설 제작 개요에 대한 설명 ▪부문별 실현 가능하면서도 창의적인 아이템 및 세부 구성계획 제시
Ⅳ. 세부설치계획	▪ 화학사고 원격 모니터링 사업에 대한 구체적인 제작·설치 방안 제시 (아래 사항은 반드시 포함) - 화학사고 원격 모니터링 사업 설비 구성 및 세부규격, 배치계획, 제어방법 - 화학사고 원격 모니터링 사업 전기, 통신 등의 기반 시설 연계 계획 ▪관측시설, 감지시설 설치계획 및 배치도 ▪원격제어시스템의 구축계획 ▪관제소 설치 및 제어방법 - 관제소 기능 및 구성, 운영 프로그램 세부 기능, 통신 방식 - 비상상황 발생 시에 대비한 안전대책
Ⅴ. 사업관리	▪추진일정계획 - 사업수행 중에 발생할 수 있는 문제점을 예측하고 이에 대한 해결방안을 고려하여 사업이 원활히 추진될 수 있도록 각 부문별 업무추진 일정을 상세히 제시 - 보고체계 및 계획 : 사업기간 동안의 보고 및 단계별 검토 계획 - 사업추진 계획 : 사업추진일정 계획, 안전․품질 관리계획 등 ▪보고 및 검토계획 : 사업기간 동안 진행될 보고일정 및 내용 등 계획을 구체적으로 제시 ▪사업수행조직 소개 및 업무분장, 인력 등
Ⅵ. 유지관리	▪사후운영계획 : 구축완료 후 세부운영계획 제시 ▪유지보수계획 - 납품 설비·장치 등의 세부 규격, 소모품 교체 시기 및 방법, 제안 내용에 대한 문제점의 최소화와 신속한 조치
Ⅶ. 기타사항	▪본 제안요청서에 명시되지 않은 항목 중 사업의 성공적인 수행을 위해 필요하다고 판단되는 추가사항 제시

다. 입찰가격평가 제안서 : 1부 제출

1) 규격 : A4규격 용지

2) 작성서식 : ‘구비서류 목록’ 서식 참고

o 가격제안서 ＜서식 14호＞, 산출내역서 ＜서식 15호＞

3) 제출시기 : 기술제안서와 구분하여 동시 제출

4) 작성방법

o 소요 비용은 산출내역서 작성 시 제작비, 설치비 등 항목별 산출내역서를 작성하되 산출금액은 사업비 이내로 하며, 가격계산의 적정성을 확보해야 함

o 가격제안서 표지에 업체명을 표기하고 가격제안서 및 산출내역서를 함께 봉투에 넣은 후 밀봉하고 대표사 인감을 봉투에 날인하여 제출＜참고 1＞

라. 평가용 PPT파일 작성방법

1) 발표자료는 15분(발표 15분, 질의시간 5분)이내 분량으로 작성한다.

2) PPT 설명자료는 제안서에 수록된 내용(구분)으로 구성하고, 설명자료 목차에는 제안서의 내용이 기재되어 있는 쪽수를 표기하여야 한다.

3) PPT 제안내용 발표는 제안서를 제출한 입찰참가업체의 대표자 또는 임직원(3명 이내)이 직접 해야 한다.

4) USB에 저장하여 제출한다.

5) 발표순서는 발표당일 제안사가 추첨하여 결정되며, 타 제안사의 발표를 청취, 녹음할 수 없다.

3. 유의사항

가. 일반지침

1) 제안도서 작성 시 제안요청서를 충분히 숙지하고 지정 서식에 따라야 한다.

2) 제안자는 신청서를 제외한 제안서, 심사용 PPT 등 평가를 위한 모든 제출 자료에 제안업체를 인지할 수 있는 특정 암호・기호 등 어떠한 표기도 할 수 없다(단, 별도 인정한 서식의 경우 제외).

3) 제안서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용한다.

※ 단, 부득이 영문이나 한문 표기가 필요한 경우, 한글과 함께 표기한다.

4) 제안서 작성‧제출 시에는 반드시 수요기관이 지정한 제안서 규격‧작성순서(서식)에 따라 작성하여야 하며, 참고 또는 인용한 자료에 대해서는 그 출처를 분명히 밝혀야 한다.

5) 제안서의 모든 내용은 실현(시공) 가능한 범위 내에서 작성되어야 하며 근거자료 및 보충자료 요구 시 제출하여야 한다.

6) ‘~을 제공 할 수도 있다. ~이 가능하다. ~을 고려하고 있다.’ 등의 불명확한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

7) 실적증명은 첨부 양식을 사용하여야 하며(타 기관 발급시 첨부양식 내용 포함), 사본으로 제출하는 각종 증빙자료는 ‘사실과 틀림없음’또는 ‘원본대조필’을 명기하고 인감 날인하여 제출해야 한다.

8) 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출하여야 한다.

9) 협상대상자에 대하여 타인의 지적 재산권 침해 등으로 분쟁이 발생한 경우 제안자가 모든 법적 책임을 진다.

10) 제안서 작성에 소요되는 비용은 제안자 부담으로 하며, 제안서 제출 후에는 내용의 수정, 보완, 변경이 불가하다.

11) 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료요청 또는 현장실사를 할 수 있으며, 제안자는 이에 응해야 한다.

12) 제출된 제안서의 기재내용은 실제 사실과 일치하여 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 수요기관의 요청이 없는 한 첨삭, 수정, 삭제 및 대체할 수 없다.

13) 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 본 사업에 필요하다고 인정되는 사항은 제안서에 포함하여 제안할 수 있다.

14) 제안서는 성실과 신의의 원칙에 의하여 작성해야 하고, 만약 오류, 허위사실, 서류작성이 현저히 부실하여 객관적인 평가가 어렵다고 판단될 경우, 평가에서 제외되며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

15) 본 입찰과 관련하여 규정에 명시된 이외의 사항에 대해 분쟁이 있을 경우 수요기관의 의견을 따른다.

16) 제안자는 제안신청서 상의 주소, 연락처 등 변경 시 그 내용을 수요기관에 알려야 하며, 미 이행 시 발생 된 불이익은 제안자가 책임을 진다.

17) 사업 수행 완료된 후 사업 수행결과가 불량한 경우 향후 수요기관의 사업 참여에 제한을 받을 수 있다.

나. 제안서의 효력

1) 제출된 제안서의 내용은 변경할 수 없으며, 추후 사업자 선정 시 계약조건의 일부로 간주한다.

2) 수요기관이 요청 시 제안자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

3) 본 제안요청서에 언급되지 않은 사항은 관련 법률을 적용한다.

다. 비밀 및 보안유지

1) 제안 참여업체는 본 제안요청서 및 제안서를 포함한 모든 문서를 협상적격자 결정시까지 대외비로 취급하여야 하며, 제안 참여업체 관계자 이외의 제3자에게 공개해서는 안된다.

2) 본 제안요청서 및 제안서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 외의 다른 목적으로 사용되어서는 안된다.

3) 제안공모 참가과정 중에 취득한 각종 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보를 발주처의 사전 승인 없이 누설해서는 안된다.

4) 제출한 모든 제안서는 제안 평가위원 및 업무담당 실무자 외에 제3자에게 해당업체의 권익보호차원에서 비공개를 원칙으로 한다.

※ 위 사항을 위반하여 문제 발생 시 제안 참여업체는 모든 책임을 져야 한다.

Ⅴ. 제안서 평가

1. 일반사항

가. 발주처는 제안서 평가에 필요한 서류가 첨부되지 않았거나, 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구 할 수 있으며, 이 경우 참가업체는 응하여야 함.

나. ‘가’항의 요구기한까지 보완되지 않을 경우 당초 제안서만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 평가가 불가능할 경우에는 ‘0’점 처리한다.

다. 평가 결과와 관련된 서류는 공개하지 아니하며, 제안서의 평가를 위한 평가위원회의 구성과 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

2. 제안서 평가방법

가. 평가위원회 구성

1) 제안서 평가위원은 위원장을 포함하여 5~10인 이내로 구성한다.

2) 위원회는 해당분야 경험 및 지식이 풍부한 공무원, 전문기관·단체의 임직원 등 전문가, 대학교수 등으로 구성한다.

3) 위원장은 해당 위원회의 위원 중에서 호선으로 선출한다.

4) 평가위원의 명단은 공개하지 아니한다.

나. 평가방법

1) 평가는 기술능력평가(90％, 90점)와 입찰가격평가(10％, 10점)로 구분한다.

2) 기술능력평가(90점)는 사업수행능력평가(20점)와 정성적평가(70점)으로 구성한다.

3) 사업수행능력평가는 객관적 지표에 의한 평가로서 수요기관에서 정한 기준에 따라 제출된 자료에 대해 평가점수를 산정한다.

4) 정성적 평가는 평가위원회를 구성하여 참가자격 요건을 갖춘 업체를 대상으로 평가기준에 따라 참가업체별 제안 설명을 듣고 주관적 평가를 실시한다.

5) 정성적 평가 점수는 평가위원별로 업체별 평가총점을 기준으로 최고점수와 최저점수를 제외한 점수를 합산하여 평균점수를 산출한다. 단, 최고 또는 최저 점수가 둘 이상인 경우 하나만 제외하며 평균점수 산출 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

6) 제안자가 제출한 제안서에 대하여 기술능력 평가(90%)와 입찰가격 평가(10%) 점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 협상순위를 결정한다.

※ 기술평가점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

※ 동점자의 경우 기술능력평가 상위순위에 따르며, 기술능력평가 점수가 동일한 경우에는 배점이 큰 항목의 상위점수를 획득한 자를 우선 협상대상자로 정함

3. 제안서 배점기준

가. 배점기준 : 기술능력평가 90점, 입찰가격평가 10점

구 분		평가항목	세부 평가내용			배점
기 술 제안서	사업수행능력평가 (20)	경영상태	∘ 기업신용도 평가등급			6	20
		사업수행 실적	∘ 화학사고 원격 모니터링 사업 관련 제작설치 및 연구 수행 실적(최근 3년 기준)			6
		기술능력	∘ 관련 기술인력 확보 현황			5
		신인도	지연배상금	지체일수 없음	1.5	3
				지체일수 30일 이상	1
			부정당업자	부정당 제재 없음	1.5
				6개월 이상 입찰참가자격 제한을 받은 자	0.5
	정성적평가 (70)	사업의 이해	∘ 사업목적 및 내용의 이해도			5	10
			∘ 제안의 내용과 제안요청서와의 부합성 및 실현가능성			5
		화학사고 원격 모니터링 사업시설 구성	∘ 화학사고 원격 모니터링 사업 관련 배치 및 설치 계획의 적정성			5	15
			∘ 화학사고 원격 모니터링 사업구성의 창의성, 다양성, 실용성			10
		화학사고원격 모니터링 제작설치계획	∘ 화학사고 원격 모니터링 사업설비 구성 및 세부규격의 적절성			10	35
			∘ 제작 시설물의 안전성 및 법적 기준 부합 여부			10
			∘ 화학사고 원격 모니터링 사업(모니터링, 제어방식 등) 등의 적절성			10
			∘ 제작 설치 수행공정 및 방법의 타당성			5
		관리 및 운영	∘ 화학사고 원격 모니터링 사업의 사후관리 및 경제성			5	10
			∘ 화학사고 원격 모니터링 사업의 시설 운영 계획 및 사용자 교육 계획			5
가 격 제안서	입찰 가격 평가 (10)	입찰가격	∘ 제안가격 평가			10
합 계		100

나. 등급배분 기준

o 각 평가항목별 세부 평가내용에 대한 상대평가 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고, 등급 배분은 아래와 같이 한다.

업체수	등 급(5등급)
	수	우	미	양	가
2	※ 강제적으로 배분하여 평가위원이 자율 평가
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	2	1	1
7	1	2	2	1	1
8	1	2	2	2	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1

※ 업체수가 10개 업체 이상일 경우에는 1개 업체 증가시마다 양, 수, 미, 우  순으로 등급수를 증가시킨다.

4. 제안서 세부 평가내용

가. 사업수행능력 평가

1) 경영상태 평가 (6점)

평가 항목	배점	신용평가등급
경영 상태	6	회사채에 대한 신용평가 등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	등급별 평점
		A- 이상	A2- 이상	A- 이상	6.0
		BBB+	A3+	BBB+
		BBB0	A30	BBB0
		BBB-	A3-	BBB-	5.5
		BB+, BB0	B+	BB+, BB0
		BB-	B0	BB-
		B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	5.0
		CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	4.5
		없음	없음	없음	0.0
	※ 공동이행방식의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평 가하며, 산출된 점수는 소수점 둘째 자리에서 절사하여 계산 (면허보완을 위해 분담이행방식의 경우 대표사만 평가) [예: (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…] ※ 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 제4조의 업무를 영위하는 신용정보업자가 평가한 유효기 간 내에 있는 기업신용평가등급으로 심사하되 가장 최근의 신용 평가등급으로 평가 ※ 신용평가등급 확인서 미제출 업체는 최하점수를 적용하고 유효기간 만료일이 입찰공고 일인 경우에도 유효한 것으로 평가 ※ 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하며 합병 후의 새로운 신용평 가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용 평가등급으로 심사

2) 사업수행실적 평가 (6점)

평 가 요 소								배점
사업수행 실적	화학사고 원격 모니터링 사업관련 제작·설치 및 연구실적	당해 사업과 같거나 유사한 화학사고 원격 모니터링 사업 관련 제작설치 및 연구에 대한 누계실적 (최근 3년 간 기준/부가세 포함)						6
		90억원 이상	60억원 이상	30억원 이상	10억원 이상	1억원 이상	없음
		6	5	4	3	2	0
	1. 시설 제작, 설치 평가 중 당해 사업 실적은 입찰공고일 전일 기준 국가, 지방지치단체, 공공기관, 민간기업에서 발주하여 준공한 지분금액으로, 부가세 포함 계약금액임 2. 기성실적은 인정하지 않고, 준공 또는 납품 완료된 것만 인정 3. 실적증명은 실적증명서 원본(발주기관 확인) 첨부 (민간실적의 경우 실적증명서(원본), 계약서, 세금계산서를 제출하여야 함) 4. 공동이행방식의 경우 구성원별로 각각 이행실적에 수급비율을 곱한 후 구성원 모두의 실적을 합산하여 평가(분담이행방식의 경우 대표사만 평가)

3) 기술능력(화학사고 원격 모니터링 사업관련 전문인력 보유현황)

평가 (5점)

평 가 요 소						배점	비고
기술능력	화학사고원격 모니터링 사업 전문인력	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	5
		2.0점	1.5점	1.0점	0.5점
		※ 평점 = 인원 × 기술자별 점수 ⇒ 평점의 합이 최종점수(최고 5점)
※ 공고일 기준 1개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당 [재직증명서, 공인기관 인증 자격증 (해당자), 국민연금관리공단 가입 확인서 첨부(필요한 경우 경력증명서 포함)] ※ 기술인력 등급기준은 엔지니어링산업진흥법 시행령 별표 2 준용 ※ 공동이행방식의 경우 구성원별로 각각 산출한 기술인력 보유 평가점수에 각각의 출자비율 또는 분담비율을 곱해 이를 합산하여 평가 (분담이행방식의 경우 대표사만 평가) ※ 대상기술인력 전문분야 : 화공(장치설계 포함), 화공안전, 가스, 기계안전, 소방(소방설비 포함) ※ 기술자 평가기준 1. 특급기술자 : 기술사 ․ 기능장 1인당, 박사졸업자1인당 2. 고급기술자 : 기사 ․ 산업기사 1인당 , 석사졸업자 1인당 3. 중급기술자 : 기능사 1인당, 4. 초급기술자 : 일반경력자(3년 이상) 1인당,

4) 신인도 평가 (3점)

구분	지연배상금		부정당업자		배점	비고
신인도	1.5 ~ 1		1.5 ~ 1		3
	지체일수 없음	1.5	부정당 제한 없음	1.5
	지체일수 30일 이상	1	6개월 이상 입찰참가자격 제한을 받은 자	1
	※ 관계법령(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률)에 따라 공고일 기준 최근 3년간 부정당업자 제재처분, 입찰참가 제한 및 영업정지 처분을 받은 사실이 있는 업체에 –0.5. 지연배상금 30일 이상시 -0.5점 감액 부여한다. 위에 해당하는 않는 기간 및 지연배상금은 산입하지 않고 1점식 부여 ※ 공동수급인 경우 대표사와 구성업체 모두 미해당 시 2~3점 부여한다.

나. 입찰가격평가 : 10점

1) 협상에 의한 계약 체결 시 적용되는 가격평가기준

① 입찰가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하같다”)의 100분의 80 이상인 경우 평점 =

입찰가격평가 배점한도 × ( 최저입찰가격 / 해당입찰가격 )

② 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우 평점 =

[입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격)]＋[2 × (예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격)/(예정가격의 80% 상당가격-예정가격의 60% 상당가격)]

※ 1. 최저입찰가격은 유효한 입찰자 중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 예정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산한다.

2. 해당 입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 배점 한도의 30%에 해당하는 평점을 부여한다.

Ⅵ. 최종 성과품

1. 보고서·설계도서 등(도서 납품 목록)

구 분	규 격	수 량	비 고
제작완료보고서	A4	5부
설계설명서(제작설명서)	A3	5부
기본설계도면	A3	5부	구조설계서, 건축설계도면, Equipment List 등
실시설계도면(제작도면)	A3	5부	A4 접지 2부포함
내역서(제작 내역서)	A4	5부
작업 시방서 (제작 시방서)	A4	각 5부
자재･장비 사양서	A4	5부
화학사고 원격 모니터링 사업시설, 모니터링, 원격제어시스템 운영매뉴얼	A4	각 5부	교육자료를 포함
유지관리지침서	A4	5부	유지관리계획서 포함
예비부품목록표	A4	5부
공정표(작업 설치 일정표)		3개	공정안전관리계획 포함
USB		2SET
기 타	수요기관 요구사항

※ 상기내용은 발주기관과 협의하여 조정가능

【서식 1호】

입 찰 참 가 신 청 서
입찰공고번호	한국화학물질관리협회 공고 제2021-00호	입 찰 일 자	2021 년 월 일
입 찰 건 명	노후산단 화학사고 원격 모니터링 사업
금번 2021년 00월 00일자로 공고한 노후산단 화학사고 원격 모니터링 사업에 대한 입찰에 참가하고자 한국화학물질관리협회에서 정한 입찰공고사항을 전적으로 수락하고 붙임 서류를 갖추어 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 사업수행능력평가서 2부 2. 기술제안서 10부 3. 가격제안서 1부 4. 발표자료 인쇄물 1부 및 상기자료 포함 USB 2개 5. 기타 입찰공고서에 정한 서류 2021 년 월 일 입찰참가신청자 주 소 : 상 호 : 대표자 : (인) (전 화 번 호 : ) 한국화학물질관리협회장 귀하

【서식 2호】(표지)

접수번호									평가번호
(공란)									(공란)

0000

사업수행능력평가서

2021.   .   .

○○○(회사명)

【서식 3호】

제안사 일반현황 및 연혁

※ 보유인력 내역서 및 각종 증빙자료(면허․인가․등록증 사본) 별도첨부.

업체명		대 표 자
사업분야		사업자번호 (법인등록번호)
주 소
전화번호		FAX번호
홈페이지 주소		E-mail
회사설립 연도	년 월	자 본 금
면허/허가/ 등록증 보유현황
인력구성현황	총 명
해당부문 사업기간	년 월 ~ 년 월 공고일 현재 ( 년 개월)
주요 연혁(요약)

【서식 4호】

사업수행능력 자기 평가표

항 목	세 부 항 목					배 점		평 점	비 고
사업수행 실 적	사업 누계 실적	90억원 이상				6
		60억원 이상				5
		30억원 이상				4
		10억원 이상				3
		1억원 이상				2
		없 음				0
		상 한 점 수				6.0점
기술능력	관련기술인력확보현황	특급기술자				2.0점/인			명 × 점 = 점
		고급기술자				1.5점/인			명 × 점 = 점
		중급기술자				1.0점/인			명 × 점 = 점
		초급기술자				0.5점/인			명 × 점 = 점
		상한점수 (평점의 합이 최종점수)				5.0점
경영상태	-	회사채에 대한 신용펑가등급		기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급		등급별 평점		회사채/ 기업어음/ 기업신용
		A- 이상		A2- 이상	A- 이상		6.0
		BBB+		A3+	BBB+
		BBB0		A30	BBB0
		BBB-		A3-	BBB-		5.5
		BB+, BB0		B+	BB+, BB0
		BB-		B0	BB-
		B+, B0, B-		B-	B+, B0, B-		5.0
		CCC+ 이하		C이하	CCC+이하		4.5
		없음		없음	없음		0
		상한 점수					6.0점
신인도	계약질서 준수정도	지연 배상금	지체일수 없음				1.5		<평가요소> - 최근 3년 내 부정당업자 제재 및 지연배상금을 받은 자 등 (제안서 접수일 기준)
			지체일수 30일 이상				1
		부정당 업자	부정당제재 없음				1.5
			6개월 이상 입찰참가 자격 제한을 받은 자				1
		상한 점수					3.0점
합계							20점

【서식 5호】

사업수행실적 집계표(최근 3년간)

구 분	사 업 명	사 업 기 간	준공금액 (원)	발 주 처	실적확인이 가능한 발주 기관의 전화	비 고
①철탑공사 실적
②화학사고 모니터링 실적
③인공지능 실적
④드론 실적
⑤기타 실적
합 계 (①)

주1) 입찰공고일 기준으로 최대실적은 최근 3년간 준공실적(부가세 포함)만 합산하여 평가한다.

주2) 각 실적은 실적증명서(사본일 경우에는 “사실과 다름 없음” 또는 “원본대조필”으로 명기해야 함)가 첨부되어야 한다.

주3) 최근 3년은 제안서 제출일 기준임

【서식 6호】

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전화번호
	사업자번호					제 출 처
	증명서용도		「노후산단 화학사고 원격 모니터링 사업」 제안 입찰 실적 증명용
사업수행 실적내용	사 업 명
	사업규모(내용)
	총 사업금액(원)		￦
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적				비 고
					비율(%)		실적(원)
			~
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능하나 위 서식의 주요내용을 포함해야 함.

※ 실적관련 주요항목은 투명테이프를 부착할 것.

【서식 7호】

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	기술자등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고
화공분야
기타분야

※ 기술자의 구분은 엔지니어링산업진흥법 시행령 별표2의 기준에 따르며, 공고일(전일) 기준 1개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당 [재직증명서, 공인기관 인증 자격증(해당자), 최종학교 졸업증명서, 국민연금관리공단 가입 확인서, 경력증명서 제출)]

【서식 8호】

참여인력 이력사항

부 문	성 명	직위	담당업무	본사업 담당업무 (투입시기)	해당분야 자격증 (등록번호)	해당분야 업무경력	비고

주1) 참여인력은 반드시 본 사업에 참여 가능한 인력으로 구성하여야 하며, 개인별 보유자격 및 경력사항의 허위작성이 판명될 경우, 평가 후 일지라도 계약업체 선정을 무효화 할 수 있음

주2) 참여인력은 기술사 1명 이상 또는 해당분야 박사학위 소지자를 포함하여 작성

【서식 9호】

신용평가 등급 확인서

발행번호 :

업 체 명		기업 신용 등급
대 표 자
법인등록번호 (사업자등록번호)
주 소
재무결산기준
등급 평가일
등급 유효기간

귀 사의 의뢰에 따라 작성한 기업신용등급인증용 기업신용등급을 상기와 같이 통보합니다.

교부일     2021년    월     일

신용평가기관 :                         (인)

※ 신용평가기관이 제공하는 별도 서식으로 제출이 가능할 시 해당 서식으로 갈음함(단, 위 서식의 내용을 포함해야 함).

【서식 10호】

행정처분 확인서

□ 사업명 :

당사는 위 사업의 신인도 평가서를 제출함에 있어 신의성실의 원칙에 따라 작성하고 아래 기재사항이 틀림없으며, 만약 부정한 방법 또는 허위로 제출한 사실이 발견된 때에는 본 입찰에서 제외 또는 취소, 계약의 해제 또는 해지 및 부정당업자 입찰참가자격제한조치 등 어떠한 제재 또는 처분을 받아도 하등의 이의를 제기치 않겠습니다.

구분	처분사유 (관련법령 등)	처분일시	처분기간	비고
지연배상금
부정당업자 입찰참가제한

1. 공고일 기준 최근 3년간 회사(응모자)가 관계법령에 의해 부정당업자 입찰참가제한 등 행정제재 처분된 사실 기재(위 사실에 대하여 향후 허위 기재사실이 발각될 경우 참가자격 박탈 함)

2. 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

년     월     일

주  소 :

회사명 :

대표자 :                   (인)

한국화학물질관리협회장 귀하

【서식 11호】

청렴계약 이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 업무처리」가 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 「OECD뇌물방지 협약」이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 한국화학물질관리협회에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 이번 입찰과 관련하여 입찰가격 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 어떠한 사항에 대하여도 경쟁자들과 사전에 협의․연락․합의․조정 등을 한 사실이 없음을 서약함과 동시에, 이후에도 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

가. 이를 위반하여 입찰집행 중 또는 입찰집행 후에 담합사실이 인정되는 경우에는 입찰중지, 입찰무효, 계약해제․해지, 공사중지, 손해배상청구, 공정거래위원회의 통지, 검찰고발 등 일체의 조치를 취하여도 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

나. 또한, 경쟁입찰과 관련한 담합으로 한국화학물질관리협회에 손해를 입혔을 경우에는 다음 각호의 금액을 배상하도록 하겠습니다.

(1) 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성되었으리라고 인정되는 가격의 차액

(2) 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 현장설명회 개최 등 재입찰 절차에 따라 소요되는 각종 행정비용

(3) 기타 한국화학물질관리협회가 입증하는 담합으로 인한 유․무형의 손해

다. 전 ‘나’호에도 불구하고 구체적인 손해액을 산정하기가 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상하도록 하겠습니다.

라. 전 ‘나’, ‘다’호의 배상액은 한국화학물질관리협회가 청구한 날로부터 60일 이내에 납부하도록 하겠으며, 이 기간내에 납부하지 못할 경우에는 한국화학물질관리협회가 당사에게 지급할 타 대가에서 우선 공제하여도 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․낙찰․계약체결 및 계약이행과정에서 관계 직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우, 당해 입찰건에 대하여 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제․해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 위 “제1호(입찰담합)” 또는 “제2호(금품․향응 제공)”이 적발되어 입찰참가 자격제한 처분을 받은 날로부터 3월이상 2년이하의 기간동안 한국화학물질관리협회에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

4. 당사 임․직원은 경쟁자와 입찰담합 행위를 금지하고, 관계 직원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부 비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 귀사의 조치와 관련하여 당사가 귀사를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년     월     일

서 약 자 :             대표자 :         (인)

한국화학물질관리협회장 귀하

【서식 12호】

공동수급협정 체결현황

구 분	업체명	주 소	대표자	전화번호	출자비율 (%)	비고

※ 공동수급협정서 사본 첨부

【서식 13호】

공동수급협정서(공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

2. ○○○회사(대표자 :         소재지 :                )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하려는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따라 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 출자비율) ① 각 구성원의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:     %

2. ○○○:     %

② 제1항의 출자비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 ․ 손실이 발생한 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 해야 한다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조 제1항 제6호에 따라 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. 다만, 잔존구성원이 2인 이상으로써 잔존구성원이 모두 동의한 경우에는 자율적으로 출자비율을 조정할 수 있다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2021년  월  일

○○○ (인)

○○○ (인)

【서식 14호】

가 격 제 안 서
제안내용	공 고 번 호	제 호	제 안 일 자	2021. . .
	건 명
	금 액	금 원(￦ ) 부가세 포함
	용역 수행 기간
제안자	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙임 : 산출내역서 1부. 2021. . . 제안자(대표자) : 인 (사용인감) 한국화학물질관리협회장 귀하

【서식 15호】

산 출 내 역 서

□ 사업명 :

□ 금  액 :

(단위 : 원)

공종별	세부내역 (규 격)	단위	수량	단가	금액	비고
계
부가가치세
총사업비

※ 작성요령

1. 공종분류는 제작 작품의 내용에 적의하게 작성하여야 하며 공종별 세부시설 항목으로 분류 작성

2. 수량 및 단가 산출내역은 구체적으로 작성하여 별도 첨부 가능 하며 산출금액은 총사업비 이내 작성

【서식 16호】 평가제안서 표지양식

				휴먼명조 28p 장평 100
	제 안 서			HY헤드라인M 48p 장평 100
(중앙정렬)
년 월 일
		HY헤드라인M, 16p, (중앙정렬)
HY헤드라인M, 26p

주)

1. 표지는 발주기관에서 제공한 양식을 사용하고 내지의 폰트 및 유형·색상 등은 자유 구성하며, 별도 표식 금지

2. 용지크기 : A4 세로

3. 쪽번호는 ‘-1-’으로 사용할 것

＜참고 1＞

가격제안서 봉투 작성 방법

- 앞 면

가 격 제 안 서 재 중

○○○(회사명)

대표자 ○○○  (인)

날인요

- 뒷 면

# 봉투사이즈는 330㎜ × 240㎜ 으로 한다.